## Slide 1: Módulo 2 (parte 1)
Auto Diagnóstico Energético en Instituciones de Educación Superior
Fecha
www.acee.cl

## Slide 2: Descripción del Módulo 2
Este módulo trae un recompilado de informaciones que culminan en la creación del informe de autodiagnóstico, asociado a la realización del benchmarking de indicadores de consumo.
El desarrollo de esas actividades permitirá al alumno tener una visión del estado energético actual de la institución a que pertenece y de las oportunidades de mejoras de desempeño energético. Con base en el contenido a ser presentado será posible proponer medidas que conlleven a mejorar la eficiencia de éstas a mínimo costo.
El objetivo de aprendizaje de este módulo contempla:
  Compilar datos de las facturas energéticas, que permitan la creación de gráficos de consumos y costos.
  Conocer los principales equipos referentes a los sistemas consumidores de energía.
  Elaborar el informe de diagnóstico energético, que incluí ítems como análisis tarifario, construcción de indicadores de consumos, balance de energía, identificación de medidas de eficiencia energética, etc.
  Realización de benchmarking de indicadores de consumo.

## Slide 3: Descripción del Módulo 2
Este módulo trae un recompilado de informaciones que culminan en la creación del informe de autodiagnóstico, asociado a la realización del benchmarking de indicadores de consumo.
El desarrollo de esas actividades permitirá al alumno tener una visión del estado energético actual de la institución a que pertenece y de las oportunidades de mejoras de desempeño energético. Con base en el contenido a ser presentado será posible proponer medidas que conlleven a mejorar la eficiencia de éstas a mínimo costo.
El objetivo de aprendizaje de este módulo contempla:
  Compilar datos de las facturas energéticas, que permitan la creación de gráficos de consumos y costos.
  Conocer los principales equipos referentes a los sistemas consumidores de energía.
  Elaborar el informe de diagnóstico energético, que incluí ítems como análisis tarifario, construcción de indicadores de consumos, balance de energía, identificación de medidas de eficiencia energética, etc.
  Realización de benchmarking de indicadores de consumo.

## Slide 4: Índice de Contenidos
Módulo 2: Auto Diagnóstico Energético en Instituciones de Educación Superior
  1. Recopilación de informaciones energéticas
  1.1 Facturas asociadas al consumo energético

## Slide 5
Capítulo 1
Recopilación de informaciones energéticas

## Slide 6: 1. Recopilación de Informaciones Energéticas
1.1 Facturas asociadas al consumo energético
Las facturas relacionadas con los consumos energéticos son nuestra primera herramienta para iniciar el control y gestión del consumo de energía de nuestra institución, por lo que es importante mantener un registro continuo, sistemático y actualizado.
Además de aquello, es fundamental conocer cada uno de los cobros que en ellas se estipulan, ya que la alteración de uno u otro parámetro nos podrán llevar a conclusiones diferentes.
Facturas eléctricas
Para un claro entendimiento de la facturación eléctrica, es necesario definir y entender los siguientes conceptos:
  Energía Activa: Es aquella que puede ser transformada en otro tipo de energía como térmica y mecánica. La unidad de medida utilizada en la factura de electricidad es el kilowatt hora (kWh).
  Energía Reactiva: Es aquella que no puede ser transformada en otro tipo de energía. Esta es necesaria para el funcionamiento de los motores eléctricos y transformadores. Se mide en kilovolt-ampere reactivos (kVAr).

## Slide 7: 1. Recopilación de Informaciones Energéticas
  Factor de Potencia: Es un indicador del consumo de energía reactiva respecto de la energía activa de una misma instalación. Conocido normalmente como FP o cos(phi). Cuando el consumo de energía reactiva es nulo, el FP alcanza su valor máximo e igual a 1, mientras que elevados consumos de energía reactiva hacen tender el FP hacia valores más cercanos a cero.
  Energía Aparente: Corresponde, de cierta forma, al producto entre la corriente y tensión de suministro. Específicamente es el cuociente entre la energía activa y el factor de potencia. Se mide en Volt-ampere (VA).
  Potencia: Es la cantidad de energía requerida en una unidad de tiempo. Se mide en kilowatt (kW) y en la facturación normalmente se asocia a la capacidad de un empalme.
  Demanda: Es utilizada en términos tarifarios, y se refiere a la demanda máxima de potencia promedio en un periodo de 15 minutos. Su unidad de medida es el kilowatt (kW).
  Potencia Instalada: Corresponde a la suma de la potencia en kW de todos los equipos existentes en la instalación.

## Slide 8: 1. Recopilación de Informaciones Energéticas
  Factor de Carga: Relación entre la demanda media y la demanda máxima ocurrida en un periodo de tiempo definido.
  Horario Punta: Periodo definido entre las 18 y 23 horas, que se aplica durante los meses de abril a septiembre. Dicho periodo corresponde a aquellos de mayor consumo energético a nivel país donde los precios por concepto de demanda son muy altos.
  Horario fuera de punta: Corresponde al resto de tiempo que no es considerado hora punta. Durante estos periodos, el costo de la demanda es considerablemente menor al de horas punta.
  Límite de invierno: Medida implementada para regular el aumento del consumo de electricidad que ocurre en los meses de invierno. Es aplicado sólo a empalmes de baja potencia en baja tensión (clientes usualmente residenciales).

## Slide 9: 1. Recopilación de Informaciones Energéticas
  Teniendo en cuenta las definiciones antes planteadas, ahora es posible analizar las diferentes opciones de tarifas eléctricas aplicadas por las compañías de distribución eléctrica, pero antes es necesario indicar que para dichas compañías existen dos tipos de clientes, a saber:
  Clientes regulados: Para este tipo de clientes, las tarifas se fijan de acuerdo al Decreto Supremo 385, los cuales pueden optar a cualquiera de las opciones tarifarias que más adelante se explican. Un cliente es regulado cuando la potencia conectada es inferior o igual a 2.000 kilowatts.
  Clientes libres o no regulados: Son todos aquellos clientes que tienen una potencia conectada superior a 2.000 kilowatts. Estos clientes pueden negociar sus precios de energía y demanda directamente con la compañía generadora de energía eléctrica.
  Las tarifas eléctricas son las diferentes formas en las cuales las compañías aplican los cobros a sus clientes regulados, tanto por concepto de consumo de energía y demanda. La tarifa es libremente escogida por el cliente final, y está vigente por periodos de un año. Terminado dicho periodo, el cliente puede optar por mantener o modificarla, de acuerdo a su conveniencia.

## Slide 10: 1. Recopilación de Informaciones Energéticas
La primera clasificación de las tarifas eléctricas se refiere a la tensión de distribución, teniendo las siguientes opciones:
  Baja tensión (BT): Cuando la distribución de energía eléctrica se realiza a una tensión menor a 400 V.
  Alta tensión (AT): Cuando la distribución de energía eléctrica se realiza a una tensión superior a 400 V.
Dentro de esta tipificación, existen 4 opciones tarifarias tanto para las tarifas AT como BT, las cuales se presentan a continuación:
BT1: Esta opción de tarifa está disponible solo en baja tensión, los clientes que tienen esta tarifa cuentan con un medidor simple de energía. Sólo podrán optar a esta tarifa los clientes en baja tensión con una potencia conectada inferior a 10 kW. En esta opción tarifaria el cliente tiene los siguientes cargos:
  Cargos por la energía consumida (energía activa).
  Cargo fijo (el cual es independiente al consumo y se aplica incluso si el consumo es nulo).
  Cargo único (por concepto de uso del sistema troncal, y se determina como una proporción del consumo de energía).
  Cargo por energía adicional de invierno (límite de invierno).

## Slide 11: 1. Recopilación de Informaciones Energéticas
BT2 y AT2: Indiferente de la tensión a la cual se suministre la energía, estos clientes pueden contratar libremente una potencia máxima con la distribuidora, la cual regirá por un plazo de 12 meses. En esta opción tarifaria, el cliente tiene los siguientes cargos:
  Cargos por la energía consumida (energía activa).
  Cargo fijo (el cual es independiente al consumo y se aplica incluso si el consumo es nulo).
  Cargo único (por concepto de uso del sistema troncal, y se determina como una proporción del consumo de energía).
  Cargo por potencia contratada (demanda contratada).
BT3 y AT3: Esta opción tarifaria, ya sea en alta o baja tensión, involucra la demanda máxima leída, aplicándose los siguientes cobros:
  Cargos por la energía consumida (energía activa).
  Cargo fijo (el cual es independiente al consumo y se aplica incluso si el consumo es nulo).
  Cargo único (por concepto de uso del sistema troncal, y se determina como una proporción del consumo de energía).

## Slide 12: 1. Recopilación de Informaciones Energéticas
  Cargo por demanda máxima, correspondiente al valor mayor entre los siguientes casos:
    La demanda máxima a cobrar corresponderá al valor más alto entre la demanda máxima leída del mes, y el promedio de las dos más altas medidas en los meses que contengan horas punta dentro de los últimos 12 meses.
    40% del mayor de los cargos por demanda máxima registrado en los últimos 12 meses.
BT4 y AT4: Esta opción tarifaria se sub divide en 3, las cuales se presentan a continuación:
  BT4.1 y AT4.1: En esta tarifa se consideran los siguientes cobros:
    Cargos por la energía consumida (energía activa).
    Cargo fijo (el cual es independiente al consumo y se aplica incluso si el consumo es nulo).
    Cargo único (por concepto de uso del sistema troncal, y se determina como una proporción del consumo de energía).
    Cargo por demanda máxima contratada en horas punta.
    Cargo por demanda máxima contratada.

## Slide 13: 1. Recopilación de Informaciones Energéticas
  BT4.2 y AT4.2: En esta tarifa se consideran los siguientes cobros:
    Cargos por la energía consumida (energía activa).
    Cargo fijo (el cual es independiente al consumo y se aplica incluso si el consumo es nulo).
    Cargo único (por concepto de uso del sistema troncal, y se determina como una proporción del consumo de energía).
    Cargo por demanda máxima leída en horas punta.
    Cargo por demanda máxima contratada.
  BT4.3 y AT4.3: En esta tarifa se consideran los siguientes cobros:
    Cargos por la energía consumida (energía activa).
    Cargo fijo (el cual es independiente al consumo y se aplica incluso si el consumo es nulo).
    Cargo único (por concepto de uso del sistema troncal, y se determina como una proporción del consumo de energía).
    Cargo por demanda máxima leída en horas punta.
    Cargo por demanda máxima suministrada.

## Slide 14: 1. Recopilación de Informaciones Energéticas
    Veamos ahora un ejemplo de una factura eléctrica, recalcando los principales conceptos ya vistos:

## Slide 15: 1. Recopilación de Informaciones Energéticas
Nº | Información | Descripción
1 | Número de servicio | También llamado número de cliente, sirve para identificar al consumidor en la base de datos de la compañía distribuidora.
2 | Tarifa | Corresponde a la opción tarifaria contratada
3 | Fecha limite para modificar contrato | Corresponde a la fecha límite para cambiar la opción tarifaria acordada con la compañía
4 | Periodo de lectura | Representa el intervalo de tiempo en el que se ha registrado el consumo de energía y demandas máximas
5 | Consumo de energía activa | Es el registro de energía activa obtenido en el periodo de lectura.
6 | Demanda contratada o leída | Corresponde a la potencia contratada o leída. Es contratada si se tiene una tarifa BT2 o AT2, y es leída si se trata de una tarida AT3
7 | Demanda Facturada | Corresponde al cargo por demanda contratada o leída.
8 | Factor de potencia | Relación que da cuenta del consumo de energía activa y reactiva de una instalación. Si esta es inferior a 0,93, la compañía distribuidora procederá a multar la instalación.
9 | Cargos | Corresponde a los costos asociados al consumo de energía, demanda suministrada, demanda horas punta, cargo fijo y si corresponde, multas por mal factor de potencia.
10 | Neto | Corresponde a la suma de todos los cargos asociados: energía, demanda horas punta, demanda fuera de punta, multas por mal factor de potencia (si aplica) y otros cargos menores.

## Slide 16: 1. Recopilación de Informaciones Energéticas
Facturas de combustible
De la misma forma que para la electricidad, para analizar las facturas de combustibles, es necesario conocer algunos conceptos básicos:
  Poder calorífico: Corresponde a la cantidad de energía que posee el combustible. Se mide usualmente en unidades de energía por unidad de masa. Normalmente se habla del poder calorífico superior (PCS) y del poder calorífico inferior (PCI). La única diferencia entre ellos es como se considera la energía involucrada en la condensación del vapor de agua contenido en los gases de escape. Mientras que el PCS considera el calor entregado para la condensación total del vapor de agua producto de la combustión, el PCI no lo considera.
  Densidad: Corresponde a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen.
  Petróleo: Combustible líquido del cual existen diversos tipos. El más conocido es el petróleo diesel, utilizado principalmente en máquinas como motores y turbinas. Existen además los denominados petróleos combustibles o petróleos pesados (en diversas formulaciones: Fuel oil Nº5, Nº6, IFO 180, IFO 360), que corresponden a las fracciones más pesadas del petróleo, y son usados generalmente en hornos, calderas industriales y motores de gran tamaño.

## Slide 17: 1. Recopilación de Informaciones Energéticas
  Gas natural: Es un combustible fósil formado por hidrocarburos livianos, principalmente por gas metano. Sus características físico químicas hacen que sólo pueda permanecer en estado gaseoso en condiciones de temperatura normales, lo que sumado a su baja densidad hacen complicado su transporte y almacenamiento en tanques, por lo que el suministro suele ser continuo a través de gasoductos y redes de distribución. En estado natural no tiene color, sabor, ni olor, por lo que se le agrega una sustancia que le perceptible al olfato, de manera de detectar fugas.
  Gas licuado: Es una mezcla de hidrocarburos formada fundamentalmente por propano y butano, que se obtiene de la refinación del petróleo y gas natural. Al contener hidrocarburos más pesados que el gas natural, sus características le permiten ser llevado al estado líquido a temperatura ambiente y presiones relativamente bajas, aumentando considerablemente su densidad energética, por lo que es almacenado en tanques presurizados y es transportado en camiones acondicionados especialmente. En estado natural no tiene color, sabor, ni olor, por lo que se le agrega una sustancia que le perceptible al olfato, de manera de detectar fugas.

## Slide 18: 1. Recopilación de Informaciones Energéticas
    En general la adquisición de diesel, petróleos y gas licuado se realiza por cantidad física, ya sea en litros o kilogramos, y no necesariamente se reciben cobros mensuales, ya que para estos combustibles usualmente se utilizan estanques de almacenamiento y transporte en camiones de acuerdo a la demanda. En general, sólo el gas natural de cañería es cobrado de manera mensual, similar a lo que ocurre con la electricidad. A continuación se analiza una factura de este combustible.

## Slide 19: 1. Recopilación de Informaciones Energéticas

## Slide 20: 1. Recopilación de Informaciones Energéticas
Nº | Información | Descripción
1 | Número de cliente | Sirve para identificar al consumidor en la base de datos de la compañía distribuidora.
2 | Periodo de lectura | Representa el intervalo de tiempo en el que se ha registrado el consumo de gas.
3 | Consumo leído | Corresponde al registro del consumo de gas en un mes, se mide en metros cúbicos.
4 | Factores de corrección | Los factores de corrección corrigen el volumen registrado por el medidor a las condiciones estándar de presión y temperatura y poder calorífico.
5 | Consumo equivalente | Es el que resulta al aplicar los factores de corrección al consumo leído, su unidad de medida son los metros cúbicos
6 | Consumo equivalente facturado | Corresponde al producto del consumo equivalente y el precio por cada metro cúbico de gas natural.
7 | Total factura | Corresponde a la suma de todos los cargos asociados a las facturas de gas natural antes de aplicar el IVA.

## Slide 21: 1. Recopilación de Informaciones Energéticas
    Antes de terminar, es importante destacar que los combustibles son cobrados generalmente en unidades físicas diferentes, por ejemplo el diesel generalmente es facturado en litros, mientras que el GLP es facturado en kilos y el gas natural en metros cúbicos normales. Por lo anterior, para analizar la conveniencia de uno u otro combustible, es importante llevarlos a una misma base de comparación. En la siguiente tabla se presentan las principales equivalencias aproximadas en base a PCS:
  1 metro cúbico de gas natural -> 9.300 kcal
  1 litro de petróleo diesel -> 9.100kcal
  1 litro de GLP -> 6.100kcal
  1 kilo de GLP -> 12.200 kcal

## Slide 22: 1. Recopilación de Informaciones Energéticas
La siguiente ficha han sido diseñada para colaborar en la recopilación y análisis de los energéticos.
FICHAS DE RECOMPILACIÓN DE INFORMACIÓN
En ese capítulo se detalló cada una de la información contenida en las facturas eléctricas y de combustibles, a la continuación, en la parte 2 del Módulo 2, se presentará el capítulo Recopilaciones de Sistemas Consumidores.